|  |
| --- |
| Cliente: Sinergia Pharma |
| Dirección: |
| Ciudad: Bogotá |
| Nombre de Equipo: Modulo de Flujo Laminar Vertical |
| Serial de Equipo: 004588341 |
| Marca de Equipo: JP Inglobal |
| Modelo: 2020 |
| 1. **Labores realizadas**   Se realiza la inspección del equipo observando el equipo en óptimas condiciones. Posteriormente, se procede a realizar una serie de mediciones tanto del sistema eléctrico/electrónico y de la intensidad lumínica. Adicional a esto se realizó la verificación de los parámetros de control y alistamiento final del equipo. |
| 1. **Pruebas Realizadas**  * Conteo de Partículas * Medición de flujo * Prueba de Intensidad Lumínica.   **Equipos Utilizados:**  **Anemómetro Contador de Partículas**  **Fecha de Calibración:** 2015-06-17 **Modelo:** HT-9600  **Modelo:** 410i **Marca:** HTI Instrument  **Marca:** Testo **Serie:** 201909014781  **Serie:** 49011251  **Multímetro Luxómetro**  **Modelo:** UT-202A **Modelo:AS803**  **Marca:** UNI-T **Marca: Smart Sensor** |
| 1. **Datos Obtenidos**   En la Tabla 1, se observan los resultados obtenidos de la inspección general del equipo.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **PARÁMETRO REVISADO** | **CANTIDAD** | **RESULTADO** | | Panel de control | **1** | **Conforme** | | Área de trabajo | **1** | **Conforme** | | Toma Corriente | **1** | **Conforme** | | Luz UV | **0** | **Conforme** | | Carcasa exterior | **1** | **Conforme** | | Luz Blanca | **2** | **Conforme** | | Accionamiento Motor | **N/A** | **Conforme** | | Accionamiento Luz Blanca | **N/A** | **Conforme** |   **Tabla 1. Inspección general del equipo**   * **Conteo de partículas:** Antes de iniciar la prueba de conteo de partículasverifique que la rejilla que cubre el filtro este totalmente limpia y desinfectada con alcohol al 70%, ya que, de no ser así, puede generar lecturas erróneas en el conteo de partículas. Ubique el medidor de partículas en por lo menos tres puntos del área de trabajo, en ninguno de los puntos mencionados puede superar 1000 partículas de 0.3um.  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **RESULTADOS OBTENIDOS DE CONTEO DE PARTICULAS** | | | | | | Dentro del área de Trabajo (0.3um) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Dentro del área de Trabajo (2.5um) | 0 | 0 | 0 | 0 |   **Tabla 2. Mediciones de Partículas**   * **Medición de Flujo:** Se ubica el anemómetro a 10 cm de la rejilla que cubre el filtro HEPA. Realice 9 mediciones, distribuido en una rejilla de 3X3.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **0.42 m/s** | **0.48 m/s** | **0.5 m/s** | | **0.54 m/s** | **0.53 m/s** | **0.53 m/s** | | **0.55 m/s** | **0.56 m/s** | **0.52 m/s** |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | **f/m** | **m/s** | | Promedio de velocidad | **101.259** | **0.51** |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **CRITERIO DE ACEPTACIÓN** | **OBSERVACIÓN** | **RESULTADO** | | La velocidad del flujo de aire debe ser igual o superior a 0,3m/s | **Ninguna** | **Cumple** |   **Tabla 3. Mediciones de Flujo**   * **Intensidad Lumínica**   Utilizando el luxómetro se debe medir la intensidad lumínica en la línea central del área de trabajo del equipo.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **RESULTADOS OBTENIDOS DE INTENSIDAD DE LUZ** | | | | | | Dentro del área de Trabajo (Lx) | 980 | 942 | 1030 | 827 |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **CRITERIO DE ACEPTACIÓN** | **OBSERVACIÓN** | **RESULTADO** | | En el área de trabajo del equipo la intensidad de la iluminación no debe ser menor a 450Lx | Ninguna | Cumple |   **Tabla 4. Resultados de intensidad lumínica**   1. **Conclusiones**   **El equipo cumple satisfactoriamente con las pruebas realizadas de encendido y apagado de la luz blanca y Ventilador.** |